综合楼智能电表

管理系统采购与安装招标文件

徽商职业学院

2020年4月

目   录

第一部分  招标说明	3

第二 部分    采购需求	3

一、项目概况	3

二、系统架构	4

三、系统功能	4

第三部分  投标须知	7

一、基本要求	7

二、对投标书的要求	8

三、招标答疑	9

四、保证金	9

第四部分   开标、评标及定标	10

一、开标	10

二、评标办法	10

三、报价方式及其他说明：	12

四、定标	13

五、流标	13

六、经济合同	13

附件一	14

附件二	15

附件三	16

附件四	17

附件五	18

附件六．	19

## 第一部分  招标说明

一、项目名称：徽商职业学院综合楼智能电表管理系统采购与安装

二、建设地点：徽商职业学院紫蓬校区

三、投标人资质要求：

1、须是企业法人；

2、在工商行政管理部门注册且具有生产（经营）本次招标采购货物等相关经营范围的资格；

3、本项目不接受联合体投标；

4、具有本地化服务能力。

四、招标联系人：高老师

联系电话：0551-68580918

## 第二 部分    采购需求

## 一、项目概况

1、采用照明和空调分别计量控制，照明回路230户，空调回路230户，共9层，每层25户照明，25户空调；

2、照明回路和空调回路均可实现恶意负载识别，与原网络系统联网实现一卡通对接(手机APP购电)；该系统集智能电能表、信息显示、数据通信、管理计算机等设备及线路和管理软件于一体的集成系统，该系统采用以太网通信技术、微电子集成技术、计算机技术、模块化设计和管理软件设计技术，实现电能计量采集、电费交付、恶意负载自动识别和控制、供用电信息等管理功能的智能化和远程化。

所有电表使用单回路智能电表模块，与采购人现有的学生公寓智能照明控电系统和学生公寓智能空调控电系统软件相兼容，共用一个软件系统平台。

## 二、系统架构

1、通过服务器、交换机、光缆、网关、通讯线等同智能电表信息交换，实现远程购电、远程查询、远程控制、参数设置、自助查询等功能。

2、系统简介

智能控电系统，它分为四个部分组成：主站、数据采集、电表终端和光纤线路。

（1）主站：该站位于后台管理中心内，由后台管理计算机和软件部分组成，是后台管理人员与本系统直接交流的部分。负责将数据采集器传输上来的用户电量信息汇总、整理后加以处理，提供给收费系统、用电管理系统、报表系统、客户端系统、购电系统等使用。该站支持网络客户查询端；如一卡通接则支持POS机，实现无人值守购电；支持数据上传或短信报警功能。

（2）数据采集：该采集是后台管理机与电表进行数据交换的通道，包括485总线与网关可完成；

（3）智能电表：该层位于用户端，直接计量并管理用户电量数据，通过485总线按照通讯规约与中间层进行数据交换；

（4）光纤线路：通过光缆线路，链接各个单体楼与总后台进行数据通信及相关管理功能实现。

## 三、系统功能

（一）综述

系统智能电表采用集中式多用户电表，具有恶意负载识别功能，空调、电脑、电风扇、洗衣机等正常使用，而300W以上的热得快、电炉、电吹风等违禁电器自动禁止使用，通过对有功功率和视在功率走向进行数据分析，使恶意负载识别准确率100%,可实现一卡通对接自动完成购电，无购电量自动断电，购电后自动送电，多时段定时功能，远程断送电，历史电量查询，批量免费电量设置等功能，可通过网关对电能数据进行采集，并将数据导入至SQL SERVER中间数据库供第三方能耗数据分析；系统软件具有良好简洁的人机对话界面，具有易操作，易维护的特点。系统功能主要由系统设置、数据采集、资料录入、用电查询、时段分析、故障监控、异常分析、欠费处理、报表生成、系统维护等组成。

（二）功能

1、远程购电和识别

（1）远程购电，无费自动断电，购电后自动送电，并能实现一卡通对接。

（2）恶性负载识别并报警提示。当用户使用热得快、电炉等电器时，系统能及时识别、报警并自动断电。

（3）超负载报警提示。对用户可设定最大功率限值，当实际使用功率达限定值时，系统能及时识别、报警并自动断电。

（4）系统故障自检报警提示。当系统出现运行故障时，系统具备线路、设备等的自检功能。当系统通讯异常时，自动诊断报警、记录故障位置，便于技术、管理人员及时处理故障。

2、自动断送电功能

（1）欠费断电、交费送电。当用户用完购置电量后，自动断电；缴费后自动送电。

（2）出现恶性负载和超限定负载断电；恶性负载和超限定负载撤除后送电（注：在限定的次数内、且恶性或超负载值和恢复间隔时间可设定）。

（3）定时断送电。供、断电时间可根据用户需要自行设置，每天可设12个时段，通过后台管理中心发出指令，对用户自动断送电。

3、查询功能

（1）十二个月内历史（用）电量查询。系统数据存储时间不少于12个月，通过后台服务器查询某月使用电量。

（2）剩余电量查询。通过后台服务器查询用电量、剩余电量、用电功率和开关状态等信息。

（3）本年度购电量查询。通过后台服务器查询本年度购电量。

（4）系统可随时查询每户（层、栋）的购电量、用电量、剩余电量信息及历史记录信息。

4、安全保护功能

（1）负载端线路出现短路故障时，自动断电；故障排除后自动送电。

（2）对恶性负载和超限定负载可设定断电次数，超过断电次数后断电后不再自动送电，需通过后台管理指令送电。

（3）防雷击。系统网络安装网络避雷器，具有很好的网络及设备防雷功能，能有效的避免在雷雨天气对用电安全的影响。

（4）防作弊窃电。系统实现授权凭密码操作，防止非授权人操作；系统设有操作日志，对所有操作人员及操作自动记录，且不能删除更改；集中式智能电能表具有反窃电功能，能精确计量正负两个方向的电能，且以同一方向累计，有效杜绝偷漏电现象。

（5）非法操作、误操作阻挡提示。当系统操作出现错误时，系统会弹出对话框提示并可纠错操作。

（6）通讯数据保护。系统运行日志、数据存储，均具有备份，防止系统掉电、死机导致数据丢失。

5、其它管理功能

（1）管理员信息设置。可设置不同管理人员密码，如更换管理员，可删除原有管理人员的密码信息。

（2）数据存储、备份与打印。系统具备强大的数据存储和数据多重备份功能；并可校验和纠错处理。可以打印月能耗费用报表、单户费用清单、售电量日报表、售电量月报表、售电量年报表、公用分摊月报表、购电发票等。

（3）用户基础信息设定、修改。系统具有对各用户电能表进行参数设定功能和用户信息修改，设置及底码修改功能。如：初始化设置、清零、检查、手机号码（信息接收的手机）更新；当剩余电量不足时，人性化管理，可设置在没有负载或轻负载情况下自动断电等功能设置，以便管理维护。

（4）用电数据统计分析。系统可以统计用户的用电情况，自动生产报表。

（5）退电管理。如学生毕业，其预购的剩余电量从表中退出（注：须有授权设计，一般由后台管理人员操作），并通过报表方式结算退费。

（6）软件设计具有各校区之间的用户剩余电量能够自动转接。

（7）远程控制。如：断送电、基础信息设置等（联网实现）。

（8）RS485通讯接口，可根据管理需求增设其他功能。

注：技术要求详见附件一

## 第三部分  投标须知

### 一、基本要求

1、投标人应在中华人民共和国境内注册、具有良好的财务状况和商业信誉、技术力量雄厚、专业性强，在本地区有良好业绩的能独立承担民事责任能力的法人。

2、如参加投标者非法定代表人，须持有《法人授权委托书》（详见附件二）。

3、开标时，投标人需提供以下证明文件：营业执照副本、组织机构代码证副本、税务登记证、法人授权委托书、身份证、质量体系认证证书原件等证明文件的原件和复印件，以便当场验证。

4、第一成交候选人须进行集中式智能电表模块现场测试：为了防范安全风险，本项目第一成交候选人须在领取成交通知书前携带智能电表模块到校区进行测试，确保空调制冷、制热正常运行，而相同功率的热得快、电吹风、电炉等自动跳闸，注意是与空调相同功率，对智能电表采用分段式避开相同功率视为不合格，并能与原后台系统兼容。产品不合格的第一成交候选人将取消其成交资格，由得分其次的供应商自动补充。

5、本次招标的项目，需确保在合同签订之日起30天内实施完毕，施工现场所产生废弃物品清理、外运完毕。

6、结算方式：按招标文件规定以及投标承诺安装完毕，验收合格后付总价款的95%，余款（不计息）无质量问题一年后一次性付清。

### 二、对投标书的要求

1、投标书由商务标、技术标两部分构成，分别封装，商务标要求正本、副本各一份，技术标要求正本一份、副本五份。

2、投标报价以总价报价，包括设备费、包装费、运杂费、系统安装（含材料）及调试费和保险费、税金等全部费用。

3、商务标内容

（1）投标函；

（2）分项报价表。

投标函所报总价须与分项报价表总价一致，否则视为废标。

4、技术标内容

（1）投标人资质材料：包括企业简介、营业执照复印件、质量认证文件复印件、荣誉证书复印件等；

（2）法人授权委托书；

（3）售后服务承诺；

（4）材料、品牌说明。

5、投标书要完全响应招标书的所有要求，其他未尽事宜，投标人可自行补充；漏项视为优惠。

6、投标书必须由法定代表人或授权代表签署。

7、投标书须密封完好并加盖骑缝公章，信袋封皮上须注明“徽商职业学院######项目”和“开标时启封”字样。

8、投标人所编的标书若有涂改、不详和无盖章者无效。标函按规定封存后，必须加盖公章，否则无效。

9、投标书中如有与招标文件要求不符的内容，招标人不予接受。

10、开标时，投标人所宣读的标函内容正副本必须一致，若不一致，以正本为准。

### 三、招标答疑

1、投标人对招标书如有疑点要求澄清，或认为有必要与招标人进行交流时，应用书面的形式通知招标人，但通知不得迟于开标时间前三天。招标人收到通知后，认为确实需要澄清的，应在投标截止日期一天前通知所有投标人，该澄清内容为招标书的组成部分。

2、在投标截止3日前，招标人有权对标书进行补充修正，并以书面形式通知所有投标人，其内容与招标书具有同等效力。为使投标人有足够的时间按照标书的修改要求考虑投标书，招标人可酌情推迟开标时间，并将此变更通知每一投标人。

### 四、保证金

1、为确保招标的公平有序，投标人须在开标前将投标保证金人民币壹万元整（￥10000.00元）以转账方式从投标人账户转至招标人账户，否则视为无效标。

户名：徽商职业学院

开户银行：中国农业银行肥西紫蓬山分理处

账号：12284101040002399

2、招标结束后，未中标的投标保证金将无息退还。已中标的，在合同签订后转为履约保证金。

3、中标而未在规定时间内签约的投标人，投标保证金将不予退还。

## 第四部分   开标、评标及定标

### 一、开标

1、开标时间、开标地点：2020年   月   日上午     徽商职业学院紫蓬校区图文信息中心四楼第三会议室。

2、开标时，发现投标文件有下列情形之一，由评标小组初审后按废标处理：

（1）投标文件没有密封或者未加盖投标人公章及未经法定代表人或者其委托代理人签字或者盖章的；

（2）未按招标文件规定的内容填写或者投标文件主要内容有重大遗漏或关键字迹模糊无法辨认的；

（3）投标人资质不符合招标文件要求的；

（4）投标文件不响应招标文件提出的实质性要求和条件的；

（5）附有招标人不能接受的条件的；

（6）两份以上投标文件内容雷同的；

（7）不符合本项目技术规格、技术标准要求的；

（8）报价人的报价超过了采购预算，采购人不能支付的。

### 二、评标办法

1、评标采用综合评分法，其中商务标40分，技术标60分。

2、评标时，评标小组成员可随时请投标人对其投标文件中某些内容予以澄清。

3、先评技术标，再开商务标。

4、评标办法：

（1）商务标分值统一采用低价优先法，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分 40 分。其他投标供应商的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×40 ％×100

（2）技术标评分办法

| 类别 | 评分内容 | 评分标准 | 分值范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术分（60分） | 供应商综合实力（满分8分） | 1、具有ISO9001 质量管理体系认证的，得2分。 2、具有电能表型式试验批准证书或电能表制造计量器具许可证的，得2分。 3、具有有效期内的智能电表管理系统计算机软件著作权登记证书的，得4分。 | 0-8分 |
|  | 业绩 （满分16分） | 1、2015年1月1日以来，供应商每提供1份配电柜或配电箱及智能电表管理系统供货（或安装）业绩，得2分，满分6分（提供合同复印件，时间以合同签订时间为准）。 2、2015年1月1日以来，供应商每提供1份高校智能控电业绩（含新建或维保）得2分，满分10分。 （投标文件中须同时提供以下材料扫描件或影印件：①合同②验收报告或履约良好证明。如合同中无法体现项目金额、项目类型、签订时间等明细，须另附业主证明材料。 备注：供货前提交原件供采购人核验，如弄虚作假，采购人将按有关规定进行处罚。 | 0-16分 |
|  | 人员配备（10分） | 评标小组根据供应商提供的“人员配备”和“人员到岗承诺”情况进行横向比较，分三个档次赋分：优秀8-10分，良好5-7分，一般0-4分。 | 0-10分 |
|  | 技术方案 （满分10分） | 评标小组根据各供应商响应文件中提供的技术方案，进行横向比较，酌情赋分： ①总体架构的合理性，酌情赋0-4分； ②解决方案是否能体现本项目的实际情况，并体现特色，酌情赋0-2分； ③是否采用先进的主流技术，酌情赋0-2分； ④模块化设计集中控制情况，酌情赋0-2分。 | 0-10分 |
|  | 维保方案及 本地化服务 （满分16分） | 评标小组根据各供应商响应文件中提供的维保服务方案内容的详实性（具有故障解决方案、专业技术人员保障、培训计划等）、针对性以及服务承诺的全面性进行横向比较，分4个档次赋分： 第一档：优秀6-8分； 第二档：良好4-6分； 第三档：一般2-4分； 第四档：较差0-2分。 供应商具有本地化服务能力的，得8分。 备注：本地化服务能力指以下四种情形之一： ① 在本地具有固定的办公场所及人员 ② 在本地具有固定的合作伙伴 ③ 在本地注册成立 ④ 承诺成交后即设立本地化服务机构 | 0-16分 |

### 三、报价方式及其他说明：

1、报价方式：本项目需按总价报价（商务标分值按所报总价计算），并报单价。

2、超过概算的投标为无效标。

3、所有材料必须为国标材料，并需提供质保书。

4、严禁围标、串标、虚构伪造投标事项等违规行为，凡经评标委员会认定有上述行为的，取消其投标资格，投标保证金一律不予退回，招标人保留按有关规定进一步处罚的权利。

### 四、定标

根据评标结果按高分到低分顺序确定中标人。

### 五、流标

出现下列情况之一时，评标小组有权宣布流标，并将理由通知所有供应商：

1、有效投标供应商数量不足三家，导致本次招标缺乏竞争的；

2、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3、因重大变故，采购任务取消的；

### 六、经济合同

1、中标人应在中标通知发出后3日内与招标人签订合同。

2、在验收合格后，招标人全部无息退还履约保证金。

3、若中标人未能履行合同，招标人有权扣除全额履约保证金，并按照每拖延一天按合同总额的1‰扣缴违约金，同时招标人有权拒付货款。

## 附件一

智能电表采用集中式模块化安装方式，一台智能电表可以安装1-25只电表模块，每只电表模块采用独立的CPU、计量采样、铁电存储器、485通讯接口；智能电表的主CPU采用双通讯端口分别实现与主站和电表模块的通讯，当主站实现参数设置时，一条命令可以控制一台智能电表的所有电表模块，从而可以快速的实现局域网内所有的智能电表模块参数设置，一台智能电表不论安装电表模块数量多少，只作为485总线的一个节点，以便提高485通讯的可靠性。智能电表应有显示界面，方便用户现场查看，智能电表应能按键操作，方便通讯参数设置和查看。

1、准确度：1.0级；

2、标定电流：单相10(40)A；

3、标称电压: 单相AC220V;

4、整机功耗：≤4W（1-25电表模块）；

5、工作电压范围：AC160-265V；

6、启动电流：直接接入式0.4％Ib;

7、工频对地耐压值: 2kV/1min;

8、工作温度和湿度范围: -25～55℃, <90%(无凝露);

9、带有现场校验每路电表准确度的无源光电脉冲接口;

10、恶意负载识别不受改变负载的功率因数所影响；

11、在4kV脉冲群骚扰条件下电表仍能准确计量。

## 附件二

| 设备名称 | 图纸配电箱编号 |  | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 集中式电度表 | 1AW-1 |  | AC220V 10(40)A | 台 | 1 | 230个智能电表模块恶意负载识别、一卡通无缝对接、原后台系统兼容 仅供电表，不含配电箱和成套，供货前提供样品测试不合格者为废标 |
| 集中式电度表 | 2AW-1~9AW-1 |  | AC220V 10(40)A | 台 | 8 |  |
| 集中式电度表 | 1AW-2~9AW-2 |  | AC220V 10(40)A | 台 | 9 |  |
| 集中式电度表 | 1AK-1 |  | AC220V 10(40)A | 台 | 1 | 230个智能电表模块、空调专用，恶意负载识别、一卡通无缝对接、原后台系统兼容，仅供电表仅供电表，不含配电箱和成套，供货前提供样品测试不合格者为废标 |
| 集中式电度表 | 2AK-1~9AK-1 |  | AC220V 10(40)A | 台 | 8 |  |
| 集中式电度表 | 1AK-2 |  | AC220V 10(40)A | 台 | 1 |  |
| 集中式电度表 | 2AK-2~9AK-2 |  | AC220V 10(40)A | 台 | 8 |  |
| 交换机 | 交换机(2光口4电口) |  |  | 台 | 2 |  |
| 光电模块 | 光电模块 |  |  | 台 | 4 |  |
| 网关 |  |  |  | 台 | 4 |  |
| 防雷器 |  |  |  | 台 | 8 |  |
| 通讯管理器 |  |  |  | 只 | 8 |  |
| 惠普服务器 |  |  |  | 台 | 1 |  |
| 4芯光纤 |  |  |  | 米 | 1200 |  |
| 光纤施工 |  |  |  | 米 | 1200 |  |
| RS485通讯线 |  |  |  | 米 | 1350 |  |
| 通讯线施工安装 |  |  |  | 米 | 1350 |  |
| 系统调试 |  |  |  | 项 | 1 |  |
| 一卡通对接 |  |  |  | 项 | 1 |  |

## 附件三

法定代表人授权委托书

徽商职业学院：

现委派我单位     参加贵单位组织的徽商职业学院学生公寓门采购与安装项目的招标活动，由其全权代表我单位处理招标活动中的一切事宜。

附  全权代表姓名：＿＿＿＿＿性别：＿＿＿年龄：＿＿＿＿

职    务：＿＿＿＿＿＿＿身份证号码＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

通讯地址：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

电    话：＿＿＿＿＿＿＿＿＿传真：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

单位名称（公章）：         法定代表人（鉴章）：

本授权有效期：      年  月  日至     年  月  日

法定代表人身份证复印件（正面）

法定代表人身份证复印件（背面）

年  月  日

## 附件四

投标函

徽商职业学院：

在审阅了贵单位学生公寓门采购与安装项目的招标文件后，我方授权     （姓名与职务、身份证号码）          为代表，参加该项目招标的相关活动，为此我方谨作如下郑重声明并对之负法律责任：

1、我方愿意按照招标文件的全部要求投标；

2、我方投标报价为（人民币大写）：                     ；

3、我方完全理解并同意放弃对招标文件有不明及误解的权力；

4、我方将按照招标文件规定履行合同和义务；

5、我方在规定的开标时间至投标有效期止若撤销投标，投标保证金可被贵方扣缴；

6、我方同意提供按照贵方可能要求的与招标、投标有关的一切数据或资料；

7、我方理解贵方评标原则与方法，完全同意最终评标结论；如果中标，我方将按照要求及时签约，履行招、投标文件及合同约定。

8、与本投标有关的一切正式往来通讯如下：

电话：                   传真：

地址：                   邮编：

单位（盖章）

法定代表人或授权代表人（签字）：

年  月  日

## 附件五

报价明细表

单位：人民币元

| 序号 | 项目内容 | 数量 | 单价 | 小计金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 合计金额 |  |  |  |  |

供应商公章：

年  月  日

注：表中所列项目为对应本项目需求的全部内容。如有漏项或缺项，供应商承担全部责任。

## 附件六．

本地化服务情况一览表

| 投标供应商全称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 本地化服务形式 | □ 在本地具有固定的办公场所及人员 □ 在本地具有固定的合作伙伴 □ 在本地注册成立 □ 承诺中标即设立本地化服务机构 注：对应勾选 |  |  |  |
| 以下本地注册的公司无需填写 |  |  |  |  |
| 本地化服务地点及联系方式 |  |  | 负责人及联系方式（附身份证号码） |  |
| 服务人员名单及联系方式（附身份证号码） |  |  |  |  |
| 其他有关证明文件说明（如营业执照等，如有）： |  |  |  |  |
| 备注：具有合作伙伴的应填写合作伙伴的相关资料。 |  |  |  |  |

投标供应商签章：